## 土工事数量算定・配管
拾い出し表 ［埋設配管］
種別： | テストをしてご確認ください。
系統 | 名 称 |  | 多条布設の場合 |  |  |  |  | 上下 間隔 | 呼び径 | 幅計 | バックホウの 機種または 人力 | 根切り長さ | 土冠 | 管の占有 高さの累計 | 根切り深さ | 根切り幅 | 根切り数量 | 管類の体積 | 埋戻し
|  |  | 呼び径 | 左右 間隔 | 呼び径 | 左右 間隔 | 呼び径 | [10 empty] | 200A超過の場合① | (良質土)
|  |  | d'4 |  | d'5 |  | d'6 |  | MAX | (m) |  | L | h1 | h2 | H=h1+h2 | A | Q |  | ②=Q-①
|  |  | d'1 | (mm) | d'2 | (mm) | d'3 | (mm) | MAX | (m) | (㎥) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (㎥) | (㎥/m) | (㎥)
|  | FEP | 100 | 70 | 100 |  |  | 70 | 100 | 0.27 | 0.13 | 7.7 | 1.2 | 0.37 | 1.57 | 1.25 | 15.1113 |  | 15.1113
|  |  | 200 | 100 | 150 |  |  |  | 200 | 0.45
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 上部セルの |  |  | のみ入力可 |  |  | 0 | 0
|  |  | 相互間距離はシートの右下 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
| 小計 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1113 | - | 15.1113
■機械堀：A+B 条件 A.根切り深さによる根切り幅 | [8 empty] | B.バックホウ機種と作業幅（余裕幅は、両側で15cm） |  |  |  |  | C.保護管相互間隔
□根切り数量 Q=A×H×L |  |  | H＜1.0の場合 A= |  |  | d+0.4 | 直堀り工法 |  | 機種 | バケット幅 |  | 施工可能な作業幅 |  | 保護管呼び径 |  | 相互間距離（左右・上下）(mm)
|  | 1.0≦ | H＜1.5の場合 A= |  |  | d+0.8 | 直堀り工法 |  | 0.13㎡ | 0.50m |  | 0.65以上 |  | 30・50 |  | 50
|  |  | 但し、d=d'/1,000 (m) | [5 empty] | ※管+0.4と間違いやすい。掘削不可能で計上はダメ！ |  |  |  |  | 60～150 |  | 70
□電気設備工事では、埋戻し土として、山砂は計上しない。 | [13 empty] | 200 |  | 100

## 土工事集計表
土工事集計表サンプル
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
Ⅰ.配管類
根切り | 人力 |  |  | ㎥ | 5850
〃 | 機械 | バックホウ 0.13㎥ | 15.11 | ㎥ | 2000 | 30220
埋戻し | 人力 |  |  | ㎥ | 4530
〃 | 機械 | バックホウ 0.13㎥ | 15.11 | ㎥ | 2710 | 40948.1 | 電気設備工事の場合、原則 根切り＝埋め戻しとなる。
建設発生土処理 | 人力 | 場内敷きならし |  | ㎥ | 3450
砂利地業 |  |  |  | ㎥ | 6740
小 計 | [5 empty] | 71168.1
Ⅱ.地下埋設物
小 計 | [5 empty] | 0
合 計 | [5 empty] | 71168.1
端数処理後 複合単価 |  |  | 1 | 式 |  | 71100
原稿は拾い出し表とこの代価表は別ファイルです。

## 土工事単価根拠
複合単価計算書 ［代価表］
数量：公共建築工事積算基準 平成17年版 P365
1.根切り 機械 | [6 empty] | 2.埋戻し 機械
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
バックホウ運転 | バックホウ 0.13㎥ | 0.05 | 日 | 31110 | 1555.5 | 積算基準 P 365 | バックホウ運転 | バックホウ 0.13㎥ | 0.033 | 日 | 31110 | 1026.63 | 積算基準 P 365
[7 empty] | タンパ運転 |  | 0.031 | 〃 | 20540 | 636.74 | 積算基準 P 365
普通作業員 |  | 0.03 | 人 | 13400 | 402 | 物価P845 | 普通作業員 |  | 0.07 | 人 | 13400 | 938 | 物価P845
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 48.24 |  | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 112.56
合 計 |  |  |  |  | 2005.74 |  | 合 計 |  |  |  |  | 2713.93
端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 2000 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 2710
3.建設発生土処理 人力（場内敷きならし） | [6 empty] | 4.砂利地業 人力
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
普通作業員 |  | 0.23 | 人 | 13400 | 3082 | 物価P845 | 切込み砂利 |  | 1.1 | ㎥ | 3400 | 3740 | ﾏﾆｭｱﾙP679
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 369.84 |  | 普通作業員 |  | 0.2 | 人 | 13400 | 2680 | 物価P845
[7 empty] | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 321.6
合 計 |  |  |  |  | 3451.84 |  | 合 計 |  |  |  |  | 6741.6
端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 3450 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 6740
1.根切り 人力 | [6 empty] | 2.埋戻し 人力
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
普通作業員 |  | 0.39 | 人 | 13400 | 5226 | 物価P845 | タンパ運転 |  | 0.031 | 〃 | 20540 | 636.74 | 積算基準 P 365
[7 empty] | 普通作業員 |  | 0.26 | 人 | 13400 | 3484 | 物価P845
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 627.12 |  | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 418.08
合 計 |  |  |  |  | 5853.12 |  | 合 計 |  |  |  |  | 4538.82
端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 5850 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 4530
原稿は拾い出し表とこの代価表は別ファイルです。

## コンクリート
複合単価計算書 ［代価表］
数量：公共建築工事積算基準 平成17年版 P366
1.コンクリート（手練り、無筋コンクリートB種、水セメント比 70、スランプ 18） | [6 empty] | 2.コンクリート（生コン人力打設）
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
セメント |  | 274 | kg | 8 | 2192 |  | コンクリート | 洲本①② | 1 | ㎥ | 12500 | 12500 | ① 建物P88
砂 | 荒目 | 0.604 | ㎥ | 3200 | 1932.8 |  | 器材費 |  | 1 | 式 |  | 125 | ①×0.01
砂利 | (25mm洗い） | 0.641 | ㎥ | 3900 | 2499.9
特殊作業員 |  | 0.95 | 人 | 16600 | 15770 | 建物P845 | 特殊作業員 |  | 0.65 | 人 | 16600 | 10790 | 建物P845
普通作業員 |  | 0.25 | 人 | 13400 | 3350 | 建物P845 | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 1294.8
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 2192.388
合 計 |  |  |  |  | 27937.088 |  | 合 計 |  |  |  |  | 24709.8
端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 27930 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 24700
3.鉄筋 | [6 empty] | 4.モルタル（厚さ15mm）1：3
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
鉄筋 | D10～D13 | 1.04 | ｔ | 61000 | 63440 |  | セメント |  | 7.5 | kg | 8 | 60
結束線 |  | 6 | kg | 124 | 744 |  | 砂 | 細目 | 0.019 | ㎥ | 3200 | 60.8
鉄筋工 |  | 4.5 | 人 | 16200 | 72900 | 物価P845 | 左官工 |  | 0.052 | 人 | 17200 | 894.4 | 物価P848
普通作業員 |  | 0.9 | 人 | 13400 | 12060 | 物価P845 | 普通作業員 |  | 0.023 | 人 | 13400 | 308.2 | 物価P845
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 10195.2 |  | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 144.312
合 計 |  |  |  |  | 159339.2 |  | 合 計 |  |  |  |  | 1467.712
端数処理後 複合単価 |  | 1 | t |  | 159330 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎡ |  | 1460
5.防水モルタル（厚さ15mm）1：2 | [6 empty] | 6.インバート用モルタル 1：2
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
セメント |  | 10 | kg | 8 | 80 |  | セメント |  | 670 | kg | 8 | 5360
砂 | 細目 | 0.017 | ㎥ | 3200 | 54.4 |  | 砂 | 細目 | 1.11 | ㎥ | 3200 | 3552
防水剤 |  | 0.18 | kg | 160 | 28.8 |  |  |  | 0.18 | kg | 160 | 28.8
左官工 |  | 0.052 | 人 | 17200 | 894.4 | 物価P848
普通作業員 |  | 0.023 | 人 | 13400 | 308.2 | 物価P845 | 普通作業員 |  | 1.2 | 人 | 13400 | 16080 | 物価P845
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 144.312 |  | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 1929.6
合 計 |  |  |  |  | 1510.112 |  | 合 計 |  |  |  |  | 26950.4
端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎡ |  | 1510 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎥ |  | 26950

## 型枠工事
複合単価計算書 ［代価表］
数量：公共建築工事積算基準 平成17年版 P366
1.型枠（一般用） | [6 empty] | 2.型枠（枡類用）
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考 | 名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 計 | 備 考
合板 | 厚さ12mm | 1.25 | ㎡ | 550 | 687.5 |  | 合板 | 厚さ12mm | 0.625 | ㎡ | 550 | 343.75
さん材 |  | 0.007 | ㎥ | 33000 | 231 |  | さん材 |  | 0.0035 | ㎥ | 33000 | 115.5
角材 |  | 0.02 | ㎥ | 33000 | 660 |  | 角材 |  | 0.01 | ㎥ | 33000 | 330
鉄線 |  | 0.09 | kg | 82 | 7.38 |  | 鉄線 |  | 0.09 | kg | 82 | 7.38
くぎ金物 |  | 0.04 | kg | 125 | 5 |  | くぎ金物 |  | 0.04 | kg | 125 | 5
はく離剤 |  | 0.02 | ㍑ | 250 | 5 |  | はく離剤 |  | 0.02 | ㍑ | 250 | 5
型枠工 |  | 0.15 | 人 | 16400 | 2460 | 建物P848 | 型枠工 |  | 0.15 | 人 | 16400 | 2460
普通作業員 |  | 0.07 | 人 | 13400 | 938 | 建物P845 | 普通作業員 |  | 0.07 | 人 | 13400 | 938
その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 407.76 |  | その他 | （労）×12% | 1 | 式 |  | 407.76
合 計 |  |  |  |  | 5401.64 |  | 合 計 |  |  |  |  | 4612.39
端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎡ |  | 5400 |  | 端数処理後 複合単価 |  | 1 | ㎡ |  | 4610